## TDSheet
АКТ приемки законченного строительством (ремонтом, реконструкцией) объекта
| Филиал | [5 empty] | Сургут
| Название магазина | [5 empty] | Висентия
| Дата приемки | [5 empty] | 26.05.2026
| Дата открытия | [5 empty] | 29.05.2026
Дата устранения последнего замечания
Количество критичных замечаний
|  | Ген. подрядчик по СМР | [8 empty] | 4
|  | Арендодатель | [8 empty] | 0
|  | Интегратор | [8 empty] | 0
|  | Подрядчик по РИМ | [8 empty] | 0
|  | Иной КА | [8 empty] | 2
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 6
Количество не критичных замечаний
|  | Ген. подрядчик по СМР | [8 empty] | 56
|  | Арендодатель | [8 empty] | 0
|  | Интегратор | [8 empty] | 1
|  | Подрядчик по РИМ | [8 empty] | 0
|  | Иной КА | [8 empty] | 6
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 63
| № п/п |  | Наименование работ | Есть замечания | Дата устранения |  |  | Ответственный | КЗ | Примечание
Благоустройство
Парковка
| 1 |  | Не выполнены работы по благоустройству парковки (при благоприятных погодных условиях) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Тротуар
| 2 |  | Не выполнены работы по укладке плитки на тротуаре, основание травмоопасное, нет возможности подхода к магазину | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Подъезд к разгрузке
| 3 |  | Отсутствуют подъездные пути к разгрузке магазина (отсутствует проезжая часть/ ширины недостаточно/имеются помехи) либо подъездные пути проходят по земле третьих лиц, с которыми нет согласования, либо имеются дефекты на подъездных путях к разгрузке, не позволяющие выполнить парковку корпоративного транспорта с товаром к площадке разгрузки | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 4 |  | Подъездные пути к разгрузке имеют дефекты (нет препятствия для проезда и парковки) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Прочее
| 5 |  | Велопарковка, урна на вход | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
| 6 |  | Не обеспечено водоотведение с прилегающей территории, в результате чего после дождя лужи не позволяют подойти ко входу | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 7 |  | Не обеспечен безопасный проход через прилегающую территорию к служебному входу (наличие траншей, наличие мостков, не огражденных коммуникаций и т.п.) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Площадка ТКО
| 8 |  | Отсутствие благоустроенной площадки ТКО (отсутствие ограждения с трех сторон или закрытой конструкции, отсутствие твердого покрытия, площадка не включена в реестр мест накопления ТКО и т.д.). | Нет |  |  |  | Арендодатель | КЗ
Портал
| 9 |  | Дополнительное решение | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 10 |  | Освещение портала | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
Витражи/Фрамуги/Окна
| 11 |  | Удалены баннеры/наклейки/графити | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
РИМ
| 12 |  | Монтаж наружных РИМ в соответствии с дизайн-макетом | Нет |  |  |  | Подрядчик по РИМ
| 13 |  | Крепление внутренних РИМ | Нет |  |  |  | Подрядчик по РИМ
| 14 |  | Внутрений РИМ смонтирован в полном объеме | Нет |  |  |  | Подрядчик по РИМ
Крыльцо главного входа/эвакуационного/служебного/пандус
| 15 |  | Облицовка существующего, Крыльцо главного входа | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
| 16 |  | Устройство ограждения, Крыльцо главного входа | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
| 17 |  | Освещение крыльца | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
Входной тамбур
| 18 |  | Работу по устройству входной группы выполнены менее чем на 90% (не смонтирован тамбур, портал, зоны очистки обуви, освещение, двери) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Полы
| 19 |  | Покрытие пола | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Стены
| 20 |  | Окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | непрокрасы
Потолок
| 21 |  | Окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | непрокрасы
Оборудование
| 22 |  | Распашная дверь | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
| 23 |  | Первая зона очистки | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | отсутствует обрамление приямка
| 24 |  | Вторая зона очистки | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 25 |  | Тепловая завеса | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | перевесить по уровню
| 26 |  | Электромонтажные работы (Освещение, Устройство эл.проводки. Розетка, розетка под гирлянду) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Торговый зал
Полы
| 27 |  | Керамогранитная плитка, выполнена затирка швов плинтуса и пола. Выполнен плинтус | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 28 |  | На входе или проходах отсутствует 100% готовность напольного покрытия, имеется брак (выбоины,сколы, трещины и т. п.) - необходима замена | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 29 |  | Отбойник для покупательских тележек | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
| 30 |  | Отбойник для приборов отопления | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
Стены
| 31 |  | Устройство ГКЛ+шпатлевка+окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не зашит участок стены
| 32 |  | Штукатурка+шпатлевка+окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | дефект шпатлевания на стене
| 33 |  | Окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | непрокрас
| 34 |  | Не завершены малярные работы в ТЗ и/или выполнены менее чем на 95% | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 35 |  | Отделка стен в зоне "Фреш" (в случае расположения вдоль стены) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 36 |  | Акцентная стена "Счастливый Фермер" | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Потолок
| 37 |  | Окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | непрокрасы
| 38 |  | Подвесной потолок Армстронг/Грильято, провисы (с угрозой обрушения) конструкции потолка (армстронг и пр.) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Колонны
| 39 |  | Отделка колонн по стандарту в том числе эконом панелями | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Проходы
| 40 |  | Облицовка проходов | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | излишки затирки, следы краски
Двери
| 41 |  | Дверь из ТЗ в АБЗ противопожарная 2,05х1,6м | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | отсутствует доводчик
| 42 |  | Эвакуационная дверь из ТЗ 2,05х1,2м металлическая | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 43 |  | Эвакуационная дверь из ТЗ 2,05х1,2м | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 44 |  | Отсутствие эвакуационных выходов из ТЗ в соответствии со ст. 89 ФЗ № 123-фз, действующего стандарта компании и инженерного заключения. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Электроснабжение
| 45 |  | Освещение торгового зала (основное, аварийное, акцентное) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 46 |  | Опуски-стойки | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | отсутствует заземление
| 47 |  | Кнопка вызова персонала | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | кнопка отсутствует
| 48 |  | Подсветка стеллажного оборудования | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 49 |  | Устройство эл.проводки, розетки под сервисы,трехполюсной розетки 380В (при необходимости) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 50 |  | Заземление оборудования | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | нет металсвязи на Выпечке
| 51 |  | Освещенность ТЗ не соответствует требованиям Стандарта (см. Акт обследования) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 52 |  | Несоответствие СТР и фактической схемы расстановки светильников либо/и планограммы | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Оборудование
| 53 |  | Не завершен монтаж торгового оборудования согласно планограммы (стеллажи, ДМП, стеллажи фреш, табачные шкафы/табачные жирафы и алкогольные шкафы установлены (при наличии), заземление оборудования). При условии последней корректировки планограммы за 10 дней до завоза оборудования. | Нет |  |  |  | Интегратор | КЗ
| 54 |  | Не завершен монтаж кассового оборудования согласно планограммы, не размещено и не подключено ИТ оборудование на кассах. При условии последней корректировки планограммы за 10 дней до завоза оборудования. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 55 |  | Установка касс | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 56 |  | Не завершен монтаж и запуск КСО согласно планограммы. При условии последней корректировки планограммы за 10 дней до завоза оборудования. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 57 |  | Не завершен сборка/монтаж универсального кассового стола (электромонтажные работы, монтаж слаботочных систем). При условии последней корректировки планограммы за 10 дней до завоза оборудования. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Дополнительные работы. Зона выпечки/Зона допекания В 1 (первый выбор)/Зона кулинарии ММ+
| 58 |  | Не завершен сборка/монтаж печи согласно планограмме | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 59 |  | Не завершен монтаж/запуск кофемашины согласно планограмме | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 60 |  | Не завершен монтаж/запуск гриля и фритюра согласно планограмме | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 61 |  | Монтаж стеллажей | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 62 |  | Установка водонагревателя | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Медиаоборудование
| 63 |  | Не завершен монтаж/запуск дисплея покупателя, радио, прайсчекеров | Да | 30.05.2026 |  |  | Иной КА |  | не завершен монтаж
Видеонаблюдение
| 64 |  | Не завершен монтаж/запуск видеонаблюдения | Да | 30.05.2026 |  |  | Иной КА |  | не завершен монтаж
Зона кафе
| 65 |  | Не завершен монтаж/запуск зоны кафе согласно планограмме | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 66 |  | На барных столах размещены и работают розетки для зарядки телефонов покупателей | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Зона допекания B1
| 67 |  | Покрытие стен плиткой 300*200мм, цвет белый | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 68 |  | Плинтус | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 69 |  | Установка и подключение печи | Нет |  |  |  | Иной КА
| 70 |  | Вытяжной зонт над хлебопечью | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 71 |  | Калитка входная гидажная | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 72 |  | Подвод системы канализации DN 50 с гидрозатвором, на отм. 0,000-0,100 (от уровня пола) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 73 |  | Отвод трубопровода х/водоснабжения Ду15 (с запорной арматурой и наружной резьбой) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Коридор приемки/экспедиция
| 74 |  | Не завершены малярные работы в АБЗ и/или выполнены менее чем на 95% | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 75 |  | Отсутствие эвакуационных выходов подсобных помещений в соответствии со ст. 89 ФЗ № 123-фз, действующего стандарта компании и инженерного заключения. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 76 |  | Не завершен монтаж светильников в АБЗ | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Полы
| 77 |  | Керамогранитная плитка | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 78 |  | В зоне приемки товара и транспортных проходах травмоопасное основание/покрытие пола (не выполнены работы по устройству или ремонту пола) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Стены
| 79 |  | Штукатурка+шпатлевка+окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | дефекты оштукатуривания
Потолок
| 80 |  | Окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | непрокрасы
Прочее
| 81 |  | Дверь металлическая 2,3х1,2 | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 82 |  | Отбойники для стен, углов, пола | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
| 83 |  | Откидной стол | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
| 84 |  | Освещение | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 85 |  | Устройство эл.проводки | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 86 |  | Воздушная тепловая завеса | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 87 |  | Стеллажи | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 88 |  | Не завершен монтаж светильников в ЗР | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 89 |  | Отсутствует возможность закатить телегу из автомобиля (нет подъемника/пандуса и т. п.) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Комната для переодивания
Полы
| 90 |  | Керамогранитная плитка, выполнена затирка швов пола. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Стены
| 91 |  | Шпатлевка+окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | дефекты шпатлевания
Потолок
| 92 |  | Окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | непрокрасы
Прочее
| 93 |  | Дверь противопожарная, 0,9х2м | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | отсутствует доводчик
Комната персонала
| 94 |  | Готовность комнаты персонала (освещение, отделка стен и полов, дверь, температура ниже 21°С) обеспечена менее чем на 95% | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Полы
| 95 |  | Керамогранитная плитка, выполнена затирка швов пола. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Стены
| 96 |  | Штукатурка+шпатлевка+окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | дефекты оштукатуривания
| 97 |  | Выкрашена Акцентная стена | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
Потолок
| 98 |  | Окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | непрокрасы
Прочее
| 99 |  | Дверь противопожарная, 0,9х2м | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 100 |  | Освещение, устройство эл.проводки, выключатели, Евро-розетка с USB | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 101 |  | Освещение (над обеденным столом 2 купольных светильника белые) | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
| 102 |  | Не смонтировано оборудование согласно планограмме | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Помещение для хранения алкоголя и сейфовая
Полы
| 103 |  | Керамогранитная плитка, выполнена затирка швов плинтуса и пола. Выполнен плинтус | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Стены
| 104 |  | Окраска | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Потолок
| 105 |  | Окраска | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Прочее
| 106 |  | Дверь запираемая металлическая 2,05х0,9 | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 107 |  | Освещение | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 108 |  | Устройство эл.проводки | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 109 |  | Стеллаж для документов | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 110 |  | Стол письменный | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 111 |  | Стеллаж для товара | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Помещение санузла
| 112 |  | Отсутствует в периметре здания 100% готовность сан узла для персонала (вода, освещение, запорный замок, сан.тех.оборудование, отделка стен и полов) за исключением мелких замечаний и повреждений | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Полы
| 113 |  | Керамогранитная плитка, выполнена затирка швов пола. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Стены
| 114 |  | Окраска+керамогранит | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | непрокрасы
Потолок
| 115 |  | Огрунтовка | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Прочее
| 116 |  | Дверь 2х0,7м | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершена облицовка двери
| 117 |  | Унитаз и умывальник с локтевым смесителем | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 118 |  | Освещение, устройство эл.проводки и розетки | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 119 |  | На стене размещен держатель туалетной бумаги, зеркало, фен для рук | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Моечная уборочного инвентаря, совместно с С/У
Полы
| 120 |  | Керамогранитная плитка, выполнена затирка швов пола. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Стены
| 121 |  | Окраска+керамогранит | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Потолок
| 122 |  | Огрунтовка | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | непрокрасы
Прочее
| 123 |  | Перекладина из нержавеющей стали | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 124 |  | Поддон для мытья коврика 1х1х0,15 | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 125 |  | Водонагреватель | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 126 |  | Освещение, устройство эл.проводки, розетка под водонагреватель | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 127 |  | Кран со штуцером на высоте 0,5м | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 128 |  | Дверь 2х0,7м | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 129 |  | На стене размещен держатель туалетной бумаги, зеркало, фен для рук | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Помещение суб.аренды
Полы
| 130 |  | Керамогранитная плитка, выполнена затирка швов пола. Выполнен плинтус | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
Потолок
| 131 |  | Окраска | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
Прочее
| 132 |  | Освещение, устройство эл.проводки, прибор учёта электроэнергии | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж
Кровля
Прочее
| 133 |  | Конструкция кровли выполнена не по проекту, вследствие чего снижены технические характеристики кровли ( за исключением зоны разгрузки) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 134 |  | Течь кровли | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Устройство металлических и железобетонных конструкций
| 135 |  | Монтаж каркасов ограждающих конструкций, рамных объемных, банеров и фахверков | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Внутреннее теплоснабжение
Прочее
| 136 |  | Гидравлические испытания системы отопления | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 137 |  | Не выполнено подключение газа/центрального теплоносителя/нет свободной электроэнергии для отопления (если ПК проведена в период с сентября месяца по апрель) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 138 |  | Обеспечение температурного режима в ТЗ (температура 18 градусов) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 139 |  | Отсутствует система отопления или отопительный котел | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 140 |  | Применение трубопроводов несоответствующих температурному режиму системы отопления | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Внутреннее электроснабжение
| 141 |  | Не завершен монтаж АИИС КУЭ (электро-монтажные работы, монтаж слаботочных систем). | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 142 |  | Отсутствие постоянного электроснабжения в объеме предусмотренном проектом или стандартом. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 143 |  | Отсутствие отчета о проведении лабораторных испытаний системы электроснабжения | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ | отсутствует металосвязь "Выпечка"
| 144 |  | Наличие открытых не изолированных токоведущих частей в зоне доступности персонала и покупателей | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Устройство нового
| 145 |  | Установка и расключение щитов | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 146 |  | Соответствие марок примененных коммутационных аппаратов требованиям стандарта | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 147 |  | Установка и расключение ВРУ | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 148 |  | Однолинейная схема | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 149 |  | Установка трехполюсной розетки 380В | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 150 |  | Установка и настройка Астрономического реле, реле времени и фотореле | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 151 |  | Установка и подключение узла учета (эл. счетчика) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 152 |  | Монтаж АИИСКУЭ | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 153 |  | Установка ИБП | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 154 |  | Устройство заземления | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 155 |  | Система уравнивания потенциалов | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 156 |  | Прокладка кабеля компьютерного RS-485 | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 157 |  | Подключение рекламного трансформатора | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 158 |  | Установка кросс-модуля | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 159 |  | Наличие постоянного электроснабжения | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 160 |  | Лабораторные испытания системы электроснабжения | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 161 |  | Прокладка вводного кабеля (от питающего щита до щитовой объекта) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 162 |  | Установка трехполюсной розетки 380В | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не завершен монтаж ЩБГУ
| 163 |  | Установка GSM-модема с щитом | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 164 |  | Подключение рекламного трансформатора | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 165 |  | Установка кросс-модуля | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 166 |  | Прокладка вводного кабеля (от питающего щита до щитовой объекта) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Вентиляция
| 167 |  | Отсутствие в торговых, складских, вспомогательных и санитарно-бытовых помещениях приточно-вытяжной механической вентиляции в соответствии с требованиями действующего Стандарта строительства, реконструкции и ремонта магазинов | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Устройство новой системы вентиляции
| 168 |  | ПНР вентиляция | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | ПНР не проведен
| 169 |  | Вентиляционная система ТЗ, включая сервисы при наличии | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не работает
| 170 |  | Вентиляционная система АБЗ | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не работает
| 171 |  | Огнезадерживающие клапаны | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 172 |  | Вывод воздуховода выше кровли | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 173 |  | Установка воздуховодов | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 174 |  | Установка вентиляторов | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 175 |  | Установка шумоглушителей | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 176 |  | Установка клапанов обратных | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 177 |  | Установка вент. Решеток | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 178 |  | Установка и расключение щита управления вентиляцией (ЩУВ) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 179 |  | Однолинейная схема | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не размещена
| 180 |  | Установка приточной вентиляции | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Водоснабжение
| 181 |  | Отсутствие водоснабжения (ХВС и/или ГВС) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Холодное водоснабжение
| 182 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 183 |  | Устройство водомерного узла | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 184 |  | Врезка в действующие сети трубопроводов водоснабжения | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Горячее водоснабжение
| 185 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 186 |  | Устройство водомерного узла | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 187 |  | Врезка в действующие сети трубопроводов водоснабжения | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Канализация
| 188 |  | Прокладка канализационных труб диаметром 50мм, м/п | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 189 |  | Прокладка канализационных труб диаметром 110мм, м/п | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 190 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации или септик | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 191 |  | Канализационный насос | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | течь насоса
| 192 |  | Устройство разрыва струи | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 193 |  | Монтаж жироуловителя | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 194 |  | Отсутствие подключения к центральной системе канализации или к септику | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
Холодильное оборудование
| 195 |  | ПНР системы холодоснабжения. | Нет |  |  |  | Интегратор
| 196 |  | Фреонопровод | Нет |  |  |  | Интегратор
| 197 |  | Холодильное торговое оборудование | Нет |  |  |  | Интегратор
| 198 |  | Наружный блок холодоснабжения | Нет |  |  |  | Интегратор
| 199 |  | Наличие защитного ограждения | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | монтаж не выполнен
| 200 |  | Рама под размещение наружных блоков холодоснабжения | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не окрашена
| 201 |  | Не завершен монтаж согласно планограммы и не проведены ПНР холодильного оборудования (Горки, бонеты, лари). При условии последней корректировки планограммы за 10 дней до завоза оборудования. | Нет |  |  |  | Интегратор | КЗ
| 202 |  | Выполнение мероприятий по шумоизоляции внешних агрегатов в соответствии с оценочным листом и стандартом строительства, реконструкции и ремонта магазинов | Да | 30.05.2026 |  |  | Интегратор |  | после запуска ЦХМ поступили устные жалобы жильцов МКД на шум агрегата (ЦХМ установлена на стене внутреннего двора МКД)
| 203 |  | Мощность установленного холодильного оборудования не соответствует указанной в техническом задании. | Нет |  |  |  | Интегратор
Кондиционирование
| 204 |  | ПНР системы кондиционирования (сплит система) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 205 |  | Внутренний блок кондиционирования (сплит система) | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | течь с внетреннего блока кондиционера HAIER
| 206 |  | Наружный блок кондиционирования (сплит система) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 207 |  | Наличие защитного ограждения | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | монтаж не выполнен
| 208 |  | Рама под размещение наружных блоков | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не окрашена
Пожарная безопасность
Охранно-пожарная сигнализация
| 209 |  | ПНР системы ОПС | Да | 30.05.2026 |  |  | Иной КА | КЗ | не завершен монтаж ОПС
| 210 |  | Монтаж системы ОПС | Да | 30.05.2026 |  |  | Иной КА | КЗ | не завершен монтаж ОПС
| 211 |  | Общие замечания к ОПС | Да | 30.05.2026 |  |  | Иной КА |  | 1. не завершён монтаж опс ¶2. Не снятый транспортировочные крышки дип¶3. Отсутствует огнетушители. ¶4. Планы эвакуации не соответствуют действительности расстановки ИПР, не подписанное отсутствие печати ¶5. На путях эвакуации в замках установлены личинки под ключ необходимо переоборудовать под барашек, бесключевой доступ¶6. Эвакуационный выход из ТЗ перекрыт ИПР холодильной горкой¶7. Необходимо добавить обозначение направления движения эвакуации ¶8. Установлены не все свирели согласно проекту ¶9. Частично отсутствует обозначение свирели ¶10. Не демонтирована старая проводка ¶11. Пути эвакуации нерасредоточены ¶12. Требуется дымоудаление ¶13. Зона выпечки отсутствует доступ к пожарному шкафу ¶14. Доводчики установлены мне на всех створках дверей ¶15. В административно-бытовой зоне отсутствуют разметка согласно сто ¶16. Не снято запоры на неактивных створках путей эвакуации ¶17. Расстановка ИПР не соответствует плану эвакуации¶18. Эвакуационный выход из АБЗ отсутствует электромагнитный замок, замок двери без личинки ¶19. В АБЗ имеется вытяжка зашитая ГКЛ ¶20. В КП электрощитовая, дип установленный на стене ¶21. На приборах сигнал 20 неисправность ¶22. Типс необходимо провести согласно распечатке шлейфом под видеозапись ¶23. Отсутствует огнезащитным клапан между КП и эщ ¶24. Пропенить все дыры лотки с электропроводкой в категорийных стенах ¶26. Обновить категорию склада, предоставить расчёт категории ¶27. В складе установлены старые дип¶28. Имеется провода не в кабель-канале, скрутки, без изоляции ¶29. Провести клин в пожарных шкафах ¶30. Эвакуационный выход из торгового зала сбито плитка на крыльце ¶31. Отсутствует тревожные кнопки на кассах ¶32. Отсутствует ИБП на электромагнитные замки ¶33. Электромагнитные замки не подключены не интегрированы в АПС. ¶34. Вывести шлейф на интеграцию с МКД.¶
| 212 |  | Вывод сигнала на пульт "01" | Да | 30.05.2026 |  |  | Иной КА |  | не завершен монтаж ОПС
Расчёт пожарных рисков
| 213 |  | Расчет рисков (если в решении МИК предусмотрено выполнение) | Да | 30.05.2026 |  |  | Иной КА |  | Отсутствует РПР
| 214 |  | Сравнение исходных данных в расчете рисков с фактическими (если в решении МИК предусмотрено выполнение расчета) | Да | 30.05.2026 |  |  | Иной КА |  | Отсутствует РПР
Прочее
| 215 |  | План эвакуации | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не соответствует согластно действующей растановки
| 216 |  | Соответствие путей эвакуации | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не рассредоточены ПЭ
| 217 |  | Маркировка дверей | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | нет расчета категории
| 218 |  | Противопожарные перегородки | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | имеются щели в категорийных стенах
| 219 |  | Крепление огнетушителей | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не развешаны
| 220 |  | Устройство электромагнитных замков на дверях эвакуационных выходов | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не подключены
Конструктив здания
| 221 |  | Устройство и расширение дверных и оконных проемов в несущих строительных конструкций не соответствует требованиям проекта, отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 222 |  | Наличие трещин в несущих стенах и фундаментах, наличие прогибов несущих элементов каркаса здания (при отсутствии заключения экспертизы о допустимом техническом состоянии) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 223 |  | Несанкционированный демонтаж лифтовых шахт (шахт подъемников) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 224 |  | Подтопление здания и отдельных помещений | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 225 |  | Выявлено несоответствие плана после ремонта из ИЗ и существующей планировки помещений магазина | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 226 |  | Конструктив козырьков главного входа, эвакуационных выходов и навеса зоны разгрузки, а так же крепление козырьков и навесов не соответствует требованиям стандарта строительства реконструкции и ремонта. | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ | не завершен монтаж
| 227 |  | Отсутствуют акты на скрытые работы по креплению козырьков главного и эвакуационных выходов, а так же навеса зоны разгрузки. | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ | отсутствует
| 228 |  | Отсутствует Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (после строительства или реконструкции) | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 229 |  | Не вывезен строительный мусор, материалы из периметра объекта. | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ
| 230 |  | Не проведен после строительный клининг. | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР | КЗ | не проведен
| 231 |  | Не предоставлена исполнительная документация в полном объеме в соответствии с Приложением № 2 к акту ПК | Да | 30.05.2026 |  |  | Ген.подрядчик по СМР |  | не предоставлена ИД
Материалы из реестра рекомендованных поставщиков (проверить марку оборудования и поставщика)
| 232 |  | Светотехническое оборудование | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 233 |  | Сплит-системы | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 234 |  | Тепловые завесы | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 235 |  | ОГКЛ потолок в случаи закупки у рекомендованного | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 236 |  | ОГКЛ стены в случаи закупки у рекомендованного | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 237 |  | Керамогранит в случаи закупки у рекомендованного | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
| 238 |  | Электротехническое оборудование | Нет |  |  |  | Ген.подрядчик по СМР
Председатель комиссии ______________________________________________________________________________
(должность) (подпись ) ( расшифровка подписи )
Члены комиссии:
Представитель ген.подрядной организации по СМР________________________________________________________________________________
(наименование организации) (подпись ) ( расшифровка подписи )
Представитель подрядной организации по ХО (интегратор)__________________________________________________________________________
(наименование организации) (подпись ) ( расшифровка подписи )
Представитель подрядной организации по РИМ___________________________________________________________________________________
(наименование организации) (подпись ) ( расшифровка подписи )
Представитель подрядной организации по КТО___________________________________________________________________________________
(наименование организации) (подпись ) ( расшифровка подписи )
Представитель подрядной организации КТО по ХО_________________________________________________________________________________
(наименование организации) (подпись ) ( расшифровка подписи )
Инженер-строитель филиала __________________________________________________________________________
(подпись ) ( расшифровка подписи )
Главный инженер филиала __________________________________________________________________________
(подпись ) ( расшифровка подписи )
Инженер-энергетик филиала __________________________________________________________________________
(подпись ) ( расшифровка подписи )
Инженер по пожарной безопасности ___________________________________________________________________________________________
(подпись ) ( расшифровка подписи )
Инженер по технологическому и торговому оборудованию филиала ___________________________________________________________________
(подпись ) ( расшифровка подписи )
Инженер по эксплуатации участка филиала _______________________________________________________________________________________
(подпись ) ( расшифровка подписи )
Начальник отдела развития филиала _____________________________________________________________________________________________
(подпись ) ( расшифровка подписи )
Директор магазина __________________________________________________________________________________________________
(подпись ) ( расшифровка подписи )
__________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись ) ( расшифровка подписи )
__________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись ) ( расшифровка подписи )
__________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись ) ( расшифровка подписи )
1. Замечания к генеральному подрядчику по СМР "____________________" отсутствуют. Согласована оплата выполненных работ по договору ген. подряда "_____"________________________________г.
|  | Инженер-строитель |  |  |  | Главный инженер
|  | (ФИО) |  |  |  | (ФИО)
|  | (подпись) |  |  |  | (подпись)
2. Работы выполнены. Замечания устранены в полном объеме. Исполнительная документация сдана (согласно Приложения №2). Объект принят в эксплуатацию "_____"________________________________г.
|  | Инженер-строитель |  |  |  | Главный инженер
|  | (ФИО) |  |  |  | (ФИО)
|  | (подпись) |  |  |  | (подпись)